永州市市政消火栓管理办法

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为了加强市政消火栓管理，预防和减少火灾危害，保护人身和财产安全，根据《中华人民共和国消防法》《城市供水条例》《湖南省实施<中华人民共和国消防法>办法》和有关法律法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条 本市行政区域内市政消火栓的规划、建设、使用、维护以及监督管理活动，适用本办法。

本办法所称市政消火栓，是指市政道路配建的，与市政供水管网连接，由阀门、出水口和栓体等组成的用于火灾预防和灭火救援的消防供水装置及其附属设备。

第三条 市、县（市、区）人民政府应当加强市政消火栓管理工作的领导，建立协调工作机制，研究解决市政消火栓建设管理中的重大问题，将市政消火栓的建设、改造、维护经费纳入本级财政预算，实行专款专用。

乡镇人民政府、街道办事处应在职责范围内配合做好市政消火栓相关管理工作。

第四条 消防救援机构负责对辖区市政消火栓建设、管理、维护等相关工作进行综合监督管理，定期开展抽查，依法对火灾事故救援中市政消火栓的使用情况进行调查评估，并向本级人民政府报告，提出专业性建议。

第二章 市政消火栓的规划与建设

第五条 县级人民政府是市政消火栓建设的责任主体，应当确保市政消火栓建设与城乡发展同步。

第六条 在市政消火栓规划、建设中，相关单位按职责做好以下工作：

（一）发展改革部门应当将市政消火栓建设工作纳入国民经济和社会发展计划。

（二）自然资源部门负责市政消火栓的规划管理，督促指导各园区、乡镇、消防救援、交通运输等单位在制修相关规划时按标准编制市政消火栓的内容，在审查城市道路工程修建性详细规划时，应当落实城市消防专项规划关于市政消火栓的内容。

（三）住房和城乡建设部门负责督促指导城市道路建设单位同步实施市政消火栓建设，将市政消火栓纳入建设工程质量监督范围，并做好市政消火栓建设竣工验收工作。

（四）财政部门应当将市政消火栓建设和维护管理经费纳入年度预算。其中，新建市政消火栓的建设经费纳入城市道路建设工程总投资，改建、补建、维护管理经费纳入相关部门年度财政预算。

（五）市场监管部门负责对城市道路建设单位采购的市政消火栓相关产品的质量进行抽样检查，并依法打击生产、销售假冒伪劣产品违法行为。

第七条 市政消火栓应当与城市道路建设工程同步规划、同步设计、同步建设、同步验收、同步投入使用。

城市道路工程进行竣工验收时，建设单位应当邀请消防救援机构进行市政消火栓功能测试。竣工验收合格后，住房和城乡建设部门应当督促建设单位应当将市政消火栓设置地点、数量、编号、规格以及分布情况书面告知消防救援机构和城市供水主管部门。

城市供水主管部门接到报告后，应当将新建的市政消火栓纳入城市维护管理范围。

第八条 已建市政道路或者符合条件的其他道路以及老旧城区、棚户区，未建设市政消火栓或者已建市政消火栓不符合技术标准的，应当进行补建或者技术改造升级。

市政消火栓补建计划由消防救援机构会同城市供水主管部门提出，经本级人民政府同意后，由城市供水主管部门组织供水企业实施。补建经费按照有关规定实施专款专用。

第九条 市政消火栓及其给水管线的设计、施工应当符合有关技术标准，其质量应当符合国家标准或者行业标准，新研制的尚未制定国家标准、行业标准的，应当经过技术鉴定符合消防安全要求。

鼓励采用智能市政消火栓，在新建、改建或维护管理过程中，有计划地逐步实现市政消火栓信息数字化采集、传输、储存、定位等智能化管理，并将其纳入城市数字化信息管理。

第三章 市政消火栓的使用与维护

第十条 在市政消火栓使用、维护中，相关单位按职责做好以下工作：

（一）消防救援机构会同供水企业对市政消火栓定期开展巡查工作，及时掌握本辖区市政消火栓的现状，向有关部门提出专业建议；

（二）城市供水主管部门是市政消火栓维护管理的主管部门，负责督促指导供水企业做好市政消火栓的供水和维护管理工作，并将市政消火栓维护管理工作纳入城市维护管理范围。

（三）公安机关负责偷盗市政消火栓配件及其附属设备违法行为的查处及相关宣传教育工作，并督促金属回收企业履行市政消火栓相关配件的合法来源的查证工作。公安机关凡接到市政消火栓盗窃案件线索，均应当受理、登记并认真查处。

第十一条 除应急抢修，应当即时告知以外，有下列情形之一的，建设单位、供水企业应当提前24小时告知所在地消防救援部门：

- 因市政建设需要拆除、停用或者迁建市政消火栓的；

- 自来水管网大范围降压供水或者停水的；

- 其他影响灭火救援的情形。

第十二条 市政消火栓日常维护应当符合下列要求：

（一）确保市政消火栓保持完好有效，无结构部件缺损，油漆脱落和生锈等现象；

（二）确保市政消火栓开关、闷盖开启灵活，无锈死、漏水等现象；

（三）确保出水正常，压力符合国家消防技术标准。

第十三条 市政消火栓的维护保养由城市供水主管部门委托具有维护资质单位或供水企业实施，受委托单位应当履行下列职责：

（一）配备专职人员，建立健全巡查、维护和管理制度，如实记录消火栓检查、损坏、维修、保养情况；

（二）发现消火栓损坏、缺失等情况或者接到报修电话的，应当24小时内进行维修、更换或者补装；

（三）定期开展维护保养，每月巡查至少一次，每半年试水至少一次，并排放栓内污水；

（四）建立包括消火栓位置、数量、编号、规格、工况及维护保养情况的档案，并与每年12月前报送消防救援机构和城市供水主管部门；

（五）向社会公布市政消火栓24小时故障报修电话；

（六）落实法律法规和国家标准、行业标准确定的其他维护要求。

城市供水主管部门对受委托单位履职情况进行日常监督，确保市政消火栓符合本办法第十二条之规定的要求。

第十四条 市政消火栓专供灭火救援和日常消防训练使用。城市环卫、园林绿化等取水设施应当单独设置，其外观颜色与市政消火栓应进行明显区分，并在醒目位置设置永久性标牌。

第十五条 禁止下列影响市政消火栓使用的行为：

（一）损坏、挪用或者擅自拆除、停用市政消火栓；

（二）埋压、圈占、遮挡市政消火栓；

（三）其他妨碍和影响市政消火栓正常使用的行为。

任何单位和个人都有保护市政消火栓的义务，发现以上行为，有权向消防救援机构或者有关部门举报、投诉。

第四章 法律责任

第十六条 县级人民政府及其相关行政管理部门，有下列情形之一的，市、县（市、区）人民政府根据情节轻重，采取通报、督办等形式督促其限期整改：

（一）不履行市政消火栓管理职责的；

（二）未完成年度市政消火栓补建、维护任务的；

（三）新建、改建、扩建市政道路不按规定建设市政消火栓的；

（四）拒不执行或拖延办理政府协调解决市政消火栓管理事项的；

（五）违反本办法规定的其他情形。

第十七条 市政消火栓建设未按照国家消防技术标准进行设计、施工或降低消防技术标准设计、施工的，由住房和城乡建设部门依法行政处罚。

市政消火栓维护保养单位未按本办法规定履行维护职责，导致市政消火栓未保持完好有效的，由消防救援机构依法行政处罚。

任何单位和个人违反本办法第十五条第一款规定的，由消防救援机构依法行政处罚。

第十八条 行政机关及其工作人员在市政消火栓管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给与处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章 附则

第十九条 普通国省干线公路和农村公路配建的消火栓参照市政消火栓的标准建设和维护管理。金洞、回龙圩管理区可以结合自身实际，参照本办法制定本行政区域的市政消火栓管理办法。回龙圩管理区的市政消火栓综合监督管理由江永县消防救援机构负责。

第二十条 本办法由市消防救援支队负责解释。本办法自公布之日起施行，有效期5年。